高压试验仪在常规交流耐压中试验应用

交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义，也是保证设备绝缘水平，避免发生绝缘事故的重要手段。

由于其试验电压比运行电压高，其属于破坏性，因此之前必须测定绝缘电阻和吸收比，直流耐压或经 tg8 测试合格。若有受潮或缺陷，应先作干燥处理再耐压。

交流耐压试验对于设备内部绝缘劣化有着累计效应，能使绝缘强度逐步衰减，因此，必须正确地选择试验电压大小和时间，U，越高，发现绝缘缺陷的有效性更高，但被试品击穿的可能性越大，积累效应更严重。因此国家标准参照各种绝缘材质和所能承受的过电压倍数，规定了出厂试验标准，而交接标准的电压低于出厂试验电压，但比如支柱绝缘子等几乎没有累积效应，因此其交接试验电压和出厂值几乎一样。

绝缘的击穿电压U; 与加压的持续时间有关，随时间的增加其U;下降，因此规定了一分钟。这一方面是为了观察被试品情况，使有缺陷的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生击穿需要一定的时间);另一方面不致于因为时间过长而引起的不应有的绝缘损害。

交流耐压试验的加压方法一般有：一是工频耐压，包括用常规的交流试验变压器和工频串、并联谐振试验，可以对交流电动机和发电机、绝缘子、断路器、电流互感器等设备进行;二是感应耐压试验，如变压器、电磁式电压互感器等，采用从二次加压使得一次侧感应高压的方法，它不仅可以考验被试品的主绝缘(绕组对地、相间、相对地)，还可以考验纵绝缘(同一绕组的层间、匝间)，通常采用100~400HZ的倍频进行;三是冲击电压试验，主要考验被试品耐受操作波过电压和大气过电压下绝缘的承受能力，它分为操作波冲击电压试验和雷电冲击电压试验。

附：耐压试验注意事项及交直流耐压区别

进行耐压试验时应注意以下事项：

1、耐压试验只有在绝缘电阻震动试验合格后才能进行。

2、试验电压应按规定选择，不得超过规定值。

3、试验电流不应超过试验装置的允许电流。

4、为保证人身安全，试验现场应设置防护栅栏，防止操作人员误靠近带电高压装置，试验装置应有完善的保护接地（或零）措施。

5、电容器设备、电缆等，应在放电前后进行试验。

6、每次试验后，调节器应回零，最好是自动回零装置。

工频耐压试验一般具有以下特点：

1、测试电压高于实际运行测试设备可能会遇到过电压，严格的测试，可以发现很多绝缘缺陷，特别是可以发现缺陷集中的风险更大。

2、对绝缘的破坏较大，所以叫破坏性试验。

3、因为测试电流为电容电流，需要大容量测试设备。

直流耐压试验的特点是：

1、基本不产生介电损耗，对绝缘的破坏小，所以称为无损检测。

2、只需要供应小漏电流，测试设备容量更小，特别是大电容设备（如电缆、电容器等）。

3、由于在较低电压下进行测试，可以确定绝缘的内部缺陷，如测量绝缘电阻、漏电流和绝缘介质损耗等。

4、不能可靠地确定绝缘电压等级，进行直流电压试验时，往往还需要进行工频耐压试验。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!