JB-VI单相继电保护测试仪产品特点及技术参数

JB-VI单相继电保护测试仪是在原JB-II型基础上研发升级成功的新一代校验装置。本仪器内部的交直流电压、电流源采用了的电源技术，为现场人员将电源仪器技术用于其它实验提供了便利，本仪器实现简化操作的前提下，增加仪器的功能，能对各种常见的继电器进行各项校验且面板布置精巧，让操作者操作简便，一目了然，因而迎得了广大用户 的*。

JB-VI单相继电保护测试仪产品特点：

1、采用数码显示，读数直观

2、测试继电器的种类：电流继电器，电压继电器，重合闸继电器，中间继电器，差动继电器

3、本继电保护校验仪配有定值输出可单独作电压源

4、结构紧凑，体积轻巧，便于携带，搬运

JB-VI单相继电保护测试仪技术参数：

工作条件

工作电源	AC220V±10% 50Hz

工作环境	温度：-10℃～40℃

湿度	≤85%

外形尺寸	450*320*310mm3

重量	20kg

输出电源

交流电压	0～220V/3A

交流电流	0～100A/7.5V、0～20A/25V、0～/5V

直流电压	0～220V/3A

直流电流	0～20A/25V

定值输出	DC24V、DC48V、DC110V、DC220V

性能指标

电流、电压表	41/2位

数字毫秒表	0～99.9999s

性能

量度继电器	可测量电流、电压继电器的启动值、返回值及其返回系数

时间继电器	可测量启动值、返回值及其动作时间

中间继电器	可测量各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的启动值、返回值、保持值及其动作时间

重合闸继电器	可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间和中间元件的测试

差动闸继电器	可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验

附：交直流大电流发生器应用及使用注意事项

交直流大电流发生器性能及参数

1） 输入 交流50Hz , 220V。

2） 可平衡的输出0—客户需求的--交流大电流；可平滑平稳连续可调，精度高于0.5级；输出电流是标准正弦波

3） 输出电流方式：真有效值连续可调

4） 输出波形：标准正弦波

5） 输出开口电压：串联≥20V ；10V 并联≥10V；5V

输出电流 ( 0.5KA 20V, 1KA 10V ) ( IKA 10V, 2KA 5V )

6） 电流稳定度： 0.2%；0.5%。

7） 电流波形失真 THD 1% 设计标准远远高于国标<<GB14048.2-14>>.

8） 保护设置 过流、过压

9） 绝缘耐压 1800/AC 1MIN，绝缘等级：B级

10）可测被测元件的电流动作时间。并可同步记录锁定动作时间。常开、常闭触点自动判别。测时范围：0.001S---9999.999 S,精度;0. 001S

11）交直流大电流发生器采用了便携式人体工程学设计，先进的单片机控制技术，从而使该仪器在使用时操作简单方便。整个测试过程中性能可靠稳定，读数直观快捷。而高精度的传感器的应用，则有效的保证了测试数据的准确性。整机测试单元包括：高精度毫秒计、真有效值电流表、电流传感器（进口件）、调压器、大功率升流器（进口材料）、微电脑控制器，打印功能（备选功能）等部分。

12）工作环境 -10℃-----60℃

13）重量：30KG 外形尺寸： 240×320×350（mm）

交直流大电流发生器注意事项：

1.测试工作不得少于两人，一人操作，一人监督操作，以确保安全。

2.外壳必须接地，不要因为低电压而忽视预防人身的安全事故。仪器必须有良好接地，使用中升流变压器和操作台必须可靠接地，以保证安全。

3.升流器次级至被试品导线不宜太长、截面积要足够（电流密度可按6-8A/mm考虑）接触面要处理干净（可用细纱布打亮），否则接头发热，甚至电流升不到额定值。

4.工作前先检查电源有足够的容量否则电源线发热及电压降低影响正常工作。

5.工作现场不应有易燃物。温升试验则应准备足够的灭火器材。

6.连续性（升温）试验，现场应有人值班。并定时检查升流源设备、导线、接头发热情况，作好记录。由于电网电压的变动，注意调节TD，以便维持额定试验电流。试验过程中，一旦发现不正常现象，应立即切断空气开关电源，查明原因后再进行试验。试验完毕，必须将调压器回零，按空气开关切断电源，切断工作电源，方向拆除试验接线，以保证安全。

7.试验工作应遵守电业安全工作规程有关规定并制定切合实际的安全措施。仪器是为短时间的工作而设计的，所以不允许长时间在额定容量下工作，特别不允许超过额定电流运行，以防过热.

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!