高压交流验电器技术指标及使用注意事项

GD-220A型220KV高压交流验电器由电力部安全工具质量监督检验测试中心检测，各项技术指标均符合国家技术标准。

GD-220A型220KV高压交流验电器采用电子集成电路制成的声光指示，性能可靠稳定。具有全电路自检功能核电池欠压显示、抗干扰性强等特点。GD系列高压验电器适用于10KV、35KV、110KV、220KV交流输配电线路和设备的验电。无论是白天或夜晚、室内变电所、站或室外架空线上，都能正确、可靠地为您工作服务。是电力系统和工矿企业电气部门*的安全用具。

GD-220A型220KV高压交流验电器主要技术参数：

•使用环境：
•环境温度：-25℃～+55℃
•温度：20～96％
•使用场合：户内和户外无雨天气。
主要技术指标：

| 型号 | GD-10型 | GD-35型 | GD-110型 | GD-220型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压等级（KV） | 10 | 35 | 110 | 220 |
| 起动电压（KV） | 0.15～0.4倍额定电压 |
| 绝缘耐压（KV） | 44 | 105 | 290 | 440 |
| 显示电源 | 6VCSR44氧化银电池4粒 |
| 动态功耗（W） | ≤0.12 |
| 动态非电流 | ≤0.20mA |
| 静态非电流 | ≤3mA |
| 验电响应时间 | ≤1 |
| 清晰时可见距离 | ≥6m |

绝缘管出厂试验采用分段方法进行耐压试验。

GD-220A型220KV高压交流验电器主要参数：

| 型号 | 额定工作电压 | 分类 | 回缩长度 | 伸展长度 | 节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-1C型 | 220V | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
| GD-10C型 | 10KV | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
| GD-10A型 | 10KV | 携带型 | 220 | 1080 | 10 |
| GD-10型 | 10KV | 标准型 | 300 | 1180 | 6 |
| GD-3型 | 35KV | 携带型 | 250 | 1500 | 10 |
| GD-35型 | 35KV | 标准型 | 390 | 1680 | 6 |
| GD-110型 | 110KV | 标准型 | 530 | 2580 | 6 |
| GD-220型 | 220KV | 标准型 | 730 | 3730 | 6 |
| GD-220A型 | 220KV | 加长型 | 830 | 4330 | 6 |

GD-220A型220KV高压交流验电器具备以下功能：
•具有全电路自检功能。
•电池电压欠压显示功能。
•具有耐一定的冲击与自由跌落能力。
•具有抗同相干扰和反相干扰的能力。
•具有分辨交流感应电压的能力。
•具有分别直流电压的能力。
•具有防短路与电火花侵入的能力。

GD-220A型220KV高压交流验电器使用方法及注意事项：
1、使用前应根据被验电气设备或线路的额定电压，选用同等级额定电压的验电器。
2、从袋内取出验电器，用清洁干燥软布擦干净。以防闪络和怕电现象。
3、验电操作前应对验电器进行自检检查。方法是按下自检开关，验电器应发出连续间断式声光报警信号。若自检时无声光报警时，此验电器部能进行验电操作。
4、电池欠压指示，当电池电压不足，部按自检开关，验电器电池欠压指示灯会自动发光显示，应要更换电池了。
5、为确保人身安全，在使用中应严格按照电力部有关安全规程，在使用前应在同等级电压的带电设备上进行验电，正常方可使用。
6、操作人员必须将操作杆全部拉出到位，方按有关规定顺序进行验电操作。
7验电器必须根据电业工作规程规定的期限，定时进行预防性试验。
8、验电器如遇损坏，切勿擅自拆装处理。
9、验电器应存放在空气流通、环境干燥的地点。

更换电池方法：
1、打开后盖，取下旧电池，按电池极性换上新电池。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!